Технически изиСквания на дизелгенератора

1.Да стартира автоматично, без човешка намеса, при отпадане редовното захранване от електроснабдителната мрежа.

2. Дизелгенераторът да позволява претоварване до 10% от номиналната си мощност в продължение на един час на всеки 12 часа непрекъсната работа.

3. Дизелгенераторът трябва да бъде изпълнен за монтаж в помещение.

4. Технически изисквания на изхода на дизелгенератора:

| Първична мощност | 42kVA / 34kW |
| --- | --- |
| Номинално напрежение | 230/400 V |
| Брой фази | 3 + заземена неутрала |
| Фактор на мощността (cosφ) | 0,8 |
| Толеранс на напрежението | ± 0,5 % |
| Честота | 50 Hz |

5.Конфигурация на дизелгенератора:

- Дизеловият двигател и куплираният към него синхронен генератор да бъдат монтирани в контейнер, на обща рама, посредством виброизолационни тампони.

- Да има собствен горивен резервоар за непрекъсната минимум 10-часова работа при 75% натоварване.

- Желателно е размерите на генератора (Ш x Д x В)  да са до: 750 x 1600 x 1170 мм

6.Технически изисквания към дизеловият двигател:

Оборудването на дизеловия двигател да отговаря на следните изисквания:

| Обороти в минута | 1500 об/мин |
| --- | --- |
| Stand-by мощност | 46 kW |
| Охлаждане | Водно |
| Въздухоподаване | Турбо |
| Система за регулиране на оборотите | Електронна |
| Електрическа система | 12V |
| Разход на гориво | Не повече от 8 л/ч. |
| Въздухоподаване | Турбо |

7.Технически изисквания към синхрония генератор (алтернатор):

Оборудването на алтернатора да отговаря на следните изисквания:

| Фактор на мощността (cosφ) | 0,8 |
| --- | --- |
| Напрежение & Честота | 230/400 V, 50 Hz |
| Брой намотки | 12 |
| Клас на изолация | H |
| Степен на защита | IP 23 |
| Система на възбуждане | Безчеткова |
| Свързване | Звезда |

8. Технически изисквания към блока за автоматично управление:

Блокът за автоматично управление да бъде изпълнен като устройство с микропроцесорно управление и графичен дисплей, и да има следните органи за управление и визуализация на състоянието:

- Напрежение между фазите

- Напрежение между фазата и нулата

- Ток

- Честота

- Привидна мощност

- Активна мощност

- Реактивна мощност

- Фактор мощност

Аларми на генераторния агрегат:

- Аварийно спиране

- Аларма за повреда на превключващия контактор за генераторния агрегат

- Асиметрия на напрежението на генераторния агрегат

- Максимално напрежение на генераторния агрегат

- Минимално напрежение на генераторния агрегат

- Максимална честота на генераторния агрегат

- Минимална честота на генераторния агрегат

- Погрешна последователност на фазите на генераторния агрегат

Аларми на мрежата:

- Максимално напрежение на мрежата

- Минимално напрежение на мрежата

- Максимална честота на мрежата

- Минимална честота на мрежата

- Погрешна последователност на фазите на мрежата

- Повреда на мрежовото захранване

- Повреда на превключващия контактор за мрежата

Да има софтуер за наблюдение и управление.

Комуникация  - RS 485  ,  Ethernet RJ45

9. Блок автоматично включване на резервата /АВР/ - доставен комплект с ДГ от същия производител:

- да се осигури автоматично /ръчно  превключване/;

- да позволява тестови превключвания;

10.  Сервизна документация.

Сервизната документация да бъде на български език.

11.  Сертификати

Дизел агрегатa  да e произведен съгласно EN стандари  и  да притежава   CE марка.